|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ постановления ИГЖН, Роспотребнадзора** | **Адрес** | **Характер нарушения** | **Сумма оплаченных штрафов** | **Меры, принятые для устранения нарушений** |
|  | №49-п от 02.02.2013г. | ул. Рокоссовского 58а | дом не оборудован водоразборными устройствами горячей воды для общедомовых нужд | 500 | мусорокамеры №№1,2,3 оборудованы ГВС, ХВС, 1 кран на полив, 3шт промывка |
|  | №145 от 02.04.2013г. | ул. Рокоссовского 44 | нарушение правил предоставления коммунальных услуг | 5 000 | отсутствует обратный циркуляционный трубопровод |
|  | №375 от 06.02.2013г. | ул. Пархоменко 43 б | отсутствует уборщик производственных помещений, а также дворник для уборки придомовой территории | 42 000 | Принят уборщик производственных помещений и дворник. Дворовая территория и подъезды убираются своевременно. |
|  | №395 от 28.02.2013 | ул. Хиросимы 15 | на стенах и потолке лестничной площадки около трубопроводов внутреннего водостока многочисленные сухие и мокрые затечные пятна | 41 000 | Выполнен ремонт кровли и ремонт затечных мест на лестничных площадках. |
|  | №470-п-1/мк от 24.12.2013г. | ул. Рокоссовского 60 | на стенах душевых и туалетных комнатах отслоение и разрушение керамической плитки | 42 000 | Общежитию присвоен статус жилого дома. Душевые и туалетные комнаты не относятся к общему имуществу. |
|  | №470-п-2/мк от 24.12.2013г. | ул. Новороссийская 69 | балконы имеют частичные разрушения бетонного слоя плиты | 42 000 | Балконы требуют капитального ремонта. |
|  | №483-п/мк от 26.12.2013г. | ул. Рокоссовского 58 а | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №619-1 от 21.03.2013г. | ул. Землянского 1 | техническое состояние стен и потолков лестничных клеток неудовлетворительное | 41 000 | Выполнен ППР подъездов. |
|  | №688 от 28.03.2013г. | ул. Невская 6 а | поэтажные электрощиты не закрыты | 42 000 | Поэтажные электрощиты закрыты. |
|  | №773 от 04.04.2013г. | ул. Бакинская 13 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №887-1 от 11.04.2013г. | ул. Ткачева 14 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 000 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №887-2 от 11.04.2013г. | ул. Пархоменко 43а | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 000 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №1037 от 30.04.2013г. | ул. Невская 6 а | общедомовые приборы учета не введены в эксплуатацию | 20 000 | ООО «ВЭСК» вводит в эксплуатацию |
|  | №1088 от 30.04.2013г. | ул. Дымченко 20 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №1269 от 16.05.2013г. | ул. Советская 26 а | неудовлетворительное состояние мест общего пользования | 43 000 | Проведена ревизия системы эл.снабжения. Установлены два унитаза «Компакт», заменен разводящий трубопровод ХВС на 4 этаже правого крыла. В мужском душе установлено 4 смесителя и восстановлен штукатурный слой потолка. |
|  | №1358 от 28.05.2013г. | ул. Рокоссовского 40 в | общедомовые приборы учета не введены в эксплуатацию | 20 000 | Не предоставлен протокол общего собрания о вводе в эксплуатацию ОДПУ |
|  | №3165 от 14.11.2013г. | ул. Ткачева 14 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 500 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Неоднократно направлялись письма в МУП «ВКХ» о необходимости его восстановления. |
|  | №3337 от 03.12.2013г. | пр. Ленина 60 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 | Проведена регулировка теплообменника в подвальном помещении. |
|  | №6141 от 31.01.2013г. | ул. Рокосовского 44 | нарушение порядка определения платы за водоотведение | 10 000 | начисление |
|  | №6190 от 28.03.2013г. | ул. Бакинская 13 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 10 000 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Температура ГВС на вводе в жилой дом ниже нормы. |
|  | №6900 от 31.01.2013г. | ул. Рокоссовского 56 | нарушение санитарного законодательства | 10 000 | Уборка подъездов и мусоропроводов выполняется ежедневно, согласно должностной инструкции, штатными сотрудниками. |
|  | №7026 от 24.01.2013г. | ул. Хиросимы 14 | обман потребителя, обсчет при расчете за оказываемую коммунальную услугу «отопление» | 10 000 | начисление |
|  | №7132 от 07.03.2013г. | пр. Ленина 33 | нарушение санитарного законодательства | 10 000 | оборудована контейнерная площадка |
|  | №7133 от 14.03.2013г. | ул. Пархоменко 59 а | нарушение санитарного законодательства | 10 000 | Вывоз крупногабаритных отходов с контейнерной площадки производится по мере накопления, но не реже чем 1 раз в неделю. Установлено новое ограждение и выполнен ремонт основания и опор контейнерной площадки. Учитывая плотность застройки перенос контейнерной площадки нецелесообразен. |
|  | №7354 от 28.03.2013г. | ул. Советская 20 | нарушение санитарного законодательства | 10 000 | дератизация проводится в рамках договора с ООО «ВолгаДезСтрей» |
|  | №7371 от 25.04.2013г. | ул. Рокоссовского 40 б | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 20 000 | Отсутствует циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до жилого дома. Температура ГВС на вводе в жилой дом ниже нормы. |
|  | №7382 от 25.04.2013г. | ул. Советская 26 а | нарушение санитарного законодательства | 10 000 | лампы накаливания заменены на лампы большей мощности |
|  | №7455 от 18.04.2013г. | ул. Пархоменко 25 | нарушение порядка ценообразования | 100 000 | начисление |
|  | №7568 от 06.06.2013г. | ул. Двинская 7 | обман потребителя, обсчет при расчете за оказываемую коммунальную услугу «отопление» | 10 000 | начисление |
|  | №7788 от 27.06.2013г. | ул. Ткачева 10 | несоответствие гигиенических требований к качеству воды | 20 000 | Направлялись письма в МУП «Городской водоканал г. Волгограда» |
|  | №7794 от 27.06.2013г. | ул. Ткачева 16 | несоответствие гигиенических требований к качеству воды | 20 000 | Направлялись письма в МУП «Городской водоканал г. Волгограда» |
|  | №7798 от 13.06.2013г. | ул. Ткачева 15 | несоответствие санитарно-эпидемеологических требований к условиям проживания | 10 000 | Уборка подъездов и мусоропроводов выполняется ежедневно, согласно должностной инструкции, штатными сотрудниками. Дезинсекция и дератизация проводится подрядной организацией ООО «Неон-Т». |
|  | №7802 от 04.07.2013г. | пр. Ленина 33 | несоответствие гигиенических требований к качеству воды | 20 000 | Направлялись письма в МУП «Городской водоканал г. Волгограда» |
|  | №8865 от 05.12.2013г. | ул. Двинская 13 | несоответствие гигиенических требований к качеству воды | 20 000 | Направлялись письма в МУП «Городской водоканал г. Волгограда» |